## Tool Fluss Potenzialabschätzung
Rechentool Flussthermie I: Potenzialabschätzung an einem Flussabschnitt |  |  | Hier können Sie den Namen des Flusses eingeben, falls Sie die Datei speichern möchten.
Eingabedaten |  |  | Erläuterungen
Abfluss | 10 | m³/s | Geben Sie hier den für Ihren Fluss zutreffenden Abfluss (Volumenstrom) an. Es bietet sich für die Potenzialberechnung an, einen konservativen Wert, z. B. den mittleren Niedrigwasserabfluss (MNQ) zu wählen. Die voreingestellte Zahl können Sie überschreiben.
Temperaturabsenkung des Entnamevolumenstroms durch die Wärmepumpe | 2 | Kelvin | Geben Sie hier an, mit welcher mittleren Temperaturabsenkung an der Wärmepumpe das Potenzial berechnet werden soll. Es bietet sich an, das Potenzial für eine Spanne von 1 bis 5 Kelvin zu berechnen. Die voreingestellte Zahl können Sie überschreiben.
maximale Absenkung der Flusstemperatur nach Durchmischung | 1 | Kelvin | Wählen Sie hier die Temperaturdifferenz, bis zu der das gesamte Flusswasser nach Durchmischung abgekühlt werden darf. Die voreingestellte Zahl können Sie mit Zahlen zwischen 0,01 bis 3 Kelvin überschreiben; nach den LfU Betreiberhinweisen1 gilt: max. 3 Kelvin, 1,5 Kelvin in Salmonidengewässern.
Zwischenergebnis
theoretisch erforderlicher Entnahmevolumenstrom, um die erlaubte Absenkung der Flusstemperatur auszuschöpfen | 5 | m³/s
dies entspricht einem Anteil des Entnahmevolumenstroms am Abfluss von | 50 | %
Weitere Eingabedaten
gewählter Anteil des Entnahmevolumenstroms am Abfluss des Flusses | 10 | % | Wählen Sie hier den Anteil des Flusswasser, der entnommen und abgekühlt werden soll. Es ist anzunehmen, dass eine Entnahme von bis zu 10 % in den meisten Fällen ökologisch verträglich ist. Die voreingestellte Zahl können Sie überschreiben.
Anzahl der Tage unter 3 °C (Wassertemperatur) | 0 | Tage/Jahr | Schätzen Sie diesen Wert anhand von Temperaturganglinien zu ihrem gewählten Fluss (z. B. Gewässerkundlicher Dienst Bayern-Wassertemperaturen der Flüsse2); Für eine erste Einschätzung können Sie den Wert bei Null belassen. Falls ein Wert vorliegt, können Sie die voreingestellte Zahl überschreiben.
Ergebnisse
dem Flusswasser entziehbare Wärmeleistung, P | 8.36 | MW | Die Wärmeleistung wird mit folgender Formel berechnet: P = c * ΔT * Anteil Entnahmevolumenstrom * Abfluss
berechnete Abnahme der Flusstemperatur nach vollständiger Durchmischung des Entnahmevolumenstrom | -0.2 | Kelvin | Hier wird die tatsächliche Temperaturabnahme der Flusstemperatur angegeben, wenn der oben eingegebene Volumenstromanteil entnommen wird und um die oben eingegebene Temperatur in der Wärmepumpe abgekühlt wird.
dem Flusswasser entziehbare Wärmemenge während der Heizperiode | 42535.68 | MWh | Die Wärmemenge berechnet sich mit Q = P * t Für die Zeit t gilt: Heizperiode von 01. Oktober bis 30. April = 212 Tage, abzüglich der Tage mit Flusstemperatur unter 3 °C, da an diesen Tagen kein Wärmeentzug möglich ist.
Beurteilung
Die Absenkung der Flusstemperatur liegt innerhalb der oben eingestellten Grenze von 1 Kelvin | ja
Konstanten
spezifische Wärmespeicherkapazität Wasser, c | 4.18 | kJ/(kg K) | Falls Sie mit anderen Angaben rechnen möchten, können Sie die hinterlegten Konstanten hier ändern.
spezifische Masse von Wasser, ρ | 1 | kg/l | Falls Sie mit anderen Angaben rechnen möchten, können Sie die hinterlegten Konstanten hier ändern.
Quellenangaben:
1 LfU: Wärmegewinnung aus Fließgewässern - Betreiberhinweise zur Planung, Genehmigung und Betrieb von Wärmetauscheranlagen, 2025
2 LfU: Gewässerkundlicher Dienst Bayern - Wassertemperaturen der Flüsse
Impressum
Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU)
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160
86179 Augsburg
Telefon: 0821 9071-0
E-Mail: oekoenergie@lfu.bayern.de
Internet: https://www.energieatlas.bayern.de
Copyright:
Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU)

## Tool Fluss Anlagenauslegung
Rechentool Flussthermie II: Einfache Auslegungsrechnung für die Planung einer Flusswärmepumpe |  |  | Hier können Sie den Namen des Flusses eingeben, falls Sie die Datei speichern möchten.
Eingabedaten |  |  | Erläuterungen
Abfluss des Flusses | 20 | m³/s | Geben Sie hier den für Ihren Fluss zutreffenden Abfluss (Volumenstrom) an, den Sie bei der Auslegung ansetzen. Es bietet sich an, einen konservativen Wert, z. B. den mittleren Niedrigwasserabfluss (MNQ) zu wählen. Die voreingestellte Zahl können Sie überschreiben.
geplanter Entnahmevolumenstrom für die Wärmepumpe (Anlagendurchfluss) | 2 | m³/s | Geben Sie hier an, mit welchem Volumenstrom die Wärmepumpe laut Auslegung durchflossen werden soll.
Temperaturabsenkung (ΔT) des Entnamevolumenstroms durch die Wärmepumpe | 4 | Kelvin | Geben Sie hier an, um wieviel Kelvin die Wärmepumpe die Wassertemperatur absenkt. Die voreingestellte Zahl können Sie überschreiben (0 bis 10 Kelvin).
erwartete durchschnittliche Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe (≥ 2) | 3 | - | Geben Sie hier die Jahresarbeitszahl an, die die Wärmepumpe erzielen kann.
Anzahl der Tage unter 3 °C (Wassertemperatur) | 0 | Tage/Jahr | Die Anzahl der Tage unter 3 °C wird bei der Wärmeberechnung nicht berücksichtigt. Schätzen Sie diesen Wert anhand von Temperaturganglinien zu ihrem gewählten Fluss (z. B. Gewässerkundlicher Dienst Bayern-Wassertemperaturen der Flüsse2); Für eine erste Einschätzung können Sie den Wert bei Null belassen. Falls ein Wert vorliegt, können Sie die voreingestellte Zahl überschreiben. Berücksichtigen Sie bei der Planung, dass für die Tage unter 3 °C eine redundande Wärmequelle vorzusehen ist.
Anzahl der Tage unter dem angenommenen Abfluss des Flusses | 0 | Tage/Jahr | Die Anzahl der Tage unter dem oben eingegebenen Abflusswert wird bei der Wärmeberechnung nicht berücksichtigt. Schätzen Sie diesen Wert anhand von Abflussganglinien zu ihrem gewählten Fluss (z. B. Gewässerkundlicher Dienst Bayern-Abflusswerte der Flüsse2); Für eine erste Einschätzung können Sie den Wert bei Null belassen. Falls ein Wert vorliegt, können Sie die voreingestellte Zahl überschreiben. Berücksichtigen Sie bei der Planung, dass für die Tage unter dem Abfluss der Auslegung ggf. eine redundande Wärmequelle vorzusehen ist.
maximale Absenkung der Flusstemperatur nach Durchmischung | 1.5 | Kelvin | Wählen Sie hier die Temperaturdifferenz, bis zu der das gesamte Flusswasser nach Durchmischung abgekühlt werden darf. Die voreingestellte Zahl können Sie mit Zahlen zwischen 0,01 bis 3 Kelvin überschreiben; nach den LfU Betreiberhinweisen1 gilt: max. 3 Kelvin, 1,5 Kelvin in Salmonidengewässern.
Ergebnisse
Anteil des Entnahmevolumenstroms am Abfluss des Flusses | 10 | % | Es ist als Richtwert anzunehmen, dass eine Entnahme von bis zu 10 % in den meisten Fällen ökologisch verträglich ist.
dem Flusswasser entziehbare Wärmeleistung P | 33.44 | MW | Die Wärmeleistung P berechnet sich mit P = c * ΔT * geplanter Entnahmevolumenstrom für die Wärmepumpe
Abnahme der Flusstemperatur nach vollständiger Durchmischung des Entnahmevolumenstrom | -0.4 | Kelvin | Hier wird die tatsächliche Temperaturabnahme der Flusstemperatur angegeben, wenn der oben eingegebene Entnahmevolumenstrom um die oben eingegebene Temperaturabsenkung durch die Wärmepumpe abgekühlt wird.
dem Flusswasser entziehbare Wärmemenge während der Heizperiode, Q | 170142.72 | MWh | Die Wärmemenge berechnet sich mit Q = P * t Für die Zeit t gilt: Heizperiode von 01. Oktober bis 30. April = 212 Tage, abzüglich der Tage mit Flusstemperatur unter 3 °C und abzüglich der Anzahl der Tage unter dem angenommenen Abfluss.
Strom für die Wärmepumpe | 85071.36 | MWh
Gesamt-Wärmemenge unter Berücksichtigung der Jahresarbeitszahl | 255214.08 | MWh | Bei dieser Wärmeangabe sind Wärmeverluste im Wärmenetz nicht berücksichtigt.
Beurteilung
Die Absenkung der Flusstemperatur liegt innerhalb der oben eingestellten Grenze von 1,5 Kelvin | ja
Anteil des Entnahmevolumenstroms am Abfluss ist kleiner oder gleich 10 % (Richtwert für ökologische Verträglichkeit) | ja
Konstanten
spezifische Wärmespeicherkapazität Wasser, c | 4.18 | kJ/(kg K) | Falls Sie mit anderen Angaben rechnen möchten, können Sie die hinterlegten Konstanten hier ändern.
spezifische Masse von Wasser, ρ | 1 | kg/l | Falls Sie mit anderen Angaben rechnen möchten, können Sie die hinterlegten Konstanten hier ändern.
Quellenangaben
1 LfU: Wärmegewinnung aus Fließgewässern - Betreiberhinweise zur Planung, Genehmigung und Betrieb von Wärmetauscheranlagen, 2025
2 LfU: Gewässerkundlicher Dienst Bayern - Wassertemperaturen der Flüsse
Impressum
Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU)
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160
86179 Augsburg
Telefon: 0821 9071-0
E-Mail: oekoenergie@lfu.bayern.de
Internet: https://www.energieatlas.bayern.de
Copyright:
Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU)